- OBJETO: Esta  especificación  hace referencia a los conectores tipo Tornillo Bristol, empleados en el sector industrial y general, desde  50 Amperios hasta 750 Amperios.

- MATERIA PRIMA: La materia prima utilizada para la fabricación de los conectores Tipo Tornillo Bristol en sus diferentes referencias es Bronce, con las siguientes especificaciones:

| PARÁMETROS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Composición Química | % | Cu (57-61%), Pb (2.0-3.7%), Sn (0.05-0.8%), Al (0.05-0.5), Fe (0.05-0.8%), Otros (Máx.0.8%), Zn (Remanente). |
| Propiedades mecánicas | Dureza HRB | Dureza (60 a 80 HRB), Resistencia a la tensión (410 Mpa), Resistencia/Fluencia (295 Mpa), %Elongación (28% en 2”), % Reducción de Área (30.5%en ½”) |

- USOS PERMITIDOS Y NO PERMITIDOS:

Producto  utilizado  en la Industria eléctrica como conexión entre equipos en sistemas de baja tensión cuyo rango de operación va  hasta  los 1000 Voltios.

Conector  utilizado en la Industria eléctrica para ser utilizado con tornillo Bristol.

Biselado para fácil entrada del cable.

Rango de uso entre 6 A.W.G. y 750 M.C.M (KCMIL).

Para uso Interior y exterior.

Usos No permitidos:

Todos los productos deben  ser utilizados  exclusivamente  para el amperaje y/o cable para el que fueron fabricados,  información   la  cual aparece impresa en el cuerpo de cada producto y según se indica en las listas abajo descritas.

Los productos No deben ser utilizados para fines distintos a los explícitos a su comercialización y con  Amperajes y  referencias de cable que no sean los que el Fabricante garantiza.

- PLANO MECANICO

- REFERENCIAS:

| NOMBRE |  | Ref. | Amp | Cable | E Diámetro ojo | Peso total (g) | A Ancho pala | B Largo pala | C Largo cuerpo | D Alto cuerpo | L Largo total | T Calibre pala | N Distancia centro-borde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 6AWG 1X50 AMP (B) |  | B050 | 50 | 6 AWG | 1/4"(6,4+/-0,1) | 13,5+/-0,5 | 11,5+/-0,5 | 11,5+/-0,5 | 12,5+/-0,5 | 12,5+/-0,5 | 24,5+/-0,5 | 2,3+/-0,5 | 5,0+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 4 AWG 1X70 AMP |  | B070 | 70 | 4 AWG | 1/4"(6,4+/-0,1) | 13,0+/-1,0 | 12,0+/-0,5 | 11,5+/-0,5 | 12,5+/-0,5 | 12,5+/-0,5 | 24,5+/-0,5 | 2,3+/-0,5 | 5,0+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 2 AWG 1X90 AMP |  | B090 | 90 | 2 AWG | 1/4"(6,4+/-0,1) | 22,5+/-1,0 | 14,0+/-0,5 | 15,0+/-0,5 | 14,0+/-0,5 | 15,5+/-0,5 | 29,5+/-0,5 | 3,0+/-0,5 | 6,5+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 1/0 AWG 1X100 AMP |  | B100 | 100 | 1/0 AWG | 5/16"(8,0+/-0,1) | 26,5+/-1,5 | 15,0+/-0,5 | 16,0+/-0,5 | 15,5+/-0,5 | 16,5+/-0,5 | 32,5+/-0,5 | 3,0+/-0,5 | 7,5+/-1,0 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 1/0 AWG 1X125 AMP |  | B125 | 125 | 1/0 AWG | 5/16"(8,0+/-0,1) | 29,5+/-1,0 | 16,5+/-0,5 | 16,5+/-1,0 | 15,5+/-0,5 | 17,0+/-0,5 | 33,5+/-0,5 | 3,2+/-0,2 | 8,0+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 2/0 AWG 1X150 AMP |  | B150 | 150 | 2/0 AWG | 3/8"(9,6+/-0,1) | 44,0+/-1,0 | 18,0+/-0,5 | 17,5+/-0,5 | 18,5+/-0,5 | 20,0+/-0,5 | 37,0+/-0,5 | 4,0+/-0,5 | 9,0+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 3/0 AWG 1X175 AMP |  | B175 | 175 | 3/0 AWG | 3/8"(9,6+/-0,1) | 45,0+/-3,0 | 18,5+/-0,5 | 17,5+/-0,5 | 18,5+/-0,5 | 20,0+/-0,5 | 37,0+/-0,5 | 4,0+/-0,5 | 9,0+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 3/0 AWG 1X200 AMP |  | B200 | 200 | 3/0 AWG | 3/8"(9,6+/-0,1) | 71,0+/-2,0 | 20,0+/-0,5 | 22,0+/-1,0 | 22,5+/-0,5 | 24,0+/-0,5 | 45,5+/-0,5 | 4,1+/-0,5 | 9,5+/-1,0 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 4/0 AWG 1X225 AMP |  | B225 | 225 | 4/0 AWG | 3/8"(9,6+/-0,1) | 69,0+/-3,5 | 21,0+/-0,5 | 21,5+/-1,0 | 22,0+/-0,5 | 24,0+/-0,5 | 44,5+/-1,0 | 3,5+/-0,5 | 10,0+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 250 KCMIL 1X250 AMP |  | B250 | 250 | 250 KCMIL | 3/8"(9,6+/-0,1) | 90,0+/-3,0 | 22,0+/-0,5 | 26,5+/-0,5 | 24,0+/-0,5 | 26,0+/-0,5 | 50,5+/-0,5 | 4,5+/-0,5 | 11,5+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 300 KCMIL 1X300 AMP |  | B300 | 300 | 300 KCMIL | 3/8"(9,6+/-0,1) | 113,5+/-5,0 | 24,0+/-1,0 | 26,5+/-1,0 | 25,5+/-0,5 | 27,5+/-0,5 | 52,0+/-0,5 | 5,0+/-1,0 | 12,0+/-1,0 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 350 KCMIL 1X350 AMP |  | B350 | 350 | 350 KCMIL | 1/2"(12,8+/-0,1) | 113,5+/-4,0 | 24,5+/-0,5 | 26,5+/-1,0 | 25,5+/-0,5 | 27,5+/-0,5 | 52,0+/-1,0 | 5,0+/-1,0 | 11,5+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 400 KCMIL 1X400 AMP |  | B400 | 400 | 400 KCMIL | 1/2"(12,8+/-0,1) | 139,0+/-3,0 | 27,0+/-0,5 | 25,0+/-1,0 | 27,5+/-0,5 | 30,0+/-0,5 | 52,0+/-0,5 | 5,0+/-0,5 | 11,5+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 500 KCMIL 1X500 AMP |  | B500 | 500 | 500 KCMIL | 1/2"(12,8+/-0,1) | 253,0+/-6,0 | 30,0+/-0,5 | 33,5+/-0,5 | 32,5+/-0,5 | 36,5+/-0,5 | 66,5+/-0,5 | 7,0+/-1,0 | 14,5+/-0,5 |
| CONECTOR TORNILLO BRISTOL 750 KCMIL 1X750 AMP |  | B750 | 750 | 750 KCMIL | 1/2"(12,8+/-0,1) | 333,5+/-6,5 | 35,5+/-0,5 | 33,0+/-0,5 | 36,0+/-0,5 | 40,5+/-0,5 | 69,5+/-0,5 | 7,0+/-1,0 | 14,0+/-0,5 |

- PRUEBAS: Cuando se prueba el conector terminado se verifica el cumplimiento de las dimensiones, apariencia, color y cualquier otro aspecto solicitado específicamente.

- GARANTIA: INDUSTRIAS ELÉCTRICAS DÍAZ LTDA. reemplazará por nuevo cualquier unidad que presente problemas atribuibles a defectos de fabricación o de Calidad deficiente de las materias primas, en el momento de instalación en fábrica o compra en el punto de venta minorista. Una vez utilizado el conector que se encuentra en perfecto estado, cesa la responsabilidad de INDUSTRIAS ELÉCTRICAS DÍAZ LTDA. dado que no puede controlar usos inadecuados para los cuales no fue diseñado.

- NORMAS BASE

- NTC 4627 Conectores de Compresión y Mecánicos para Cables de Potencia con Conductores de Cobre o Aluminio

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE